Sentinel’s SENTI-THERM™ es un fluido sintético de fase liquida para transferencia de calor diseñado para usar a temperaturas moderadas de operación en sistemas de calentamiento indirecto no-presurizados.  Resiste los cambios químicos y físicos a todas las temperaturas debajo de su máxima temperatura de operación de 315°C (600°F).

Sentinel’s SENTI-THERM™ mayores ventajas sobre los sistemas que usan estos fluidos en vez de aceite mineral son una mayor versatilidad en temperaturas de operación, mejor estabilidad química, relleno reducido y mejor control de, y mas rápida respuesta a los cambios de temperatura según lo requiera la operación del sistema.  
SENTI-THERM™ fluido de transferencia generalmente tiene mayor capacidad calórica y viscosidades mas practicas sobre su  rango de  temperaturas de operación que los aceites

minerales, poca degradación térmica y puede proveer un servicio largo y libre de problemas. 
 SENTI-THERM™ otras ventajas incluyen mejor bombeabilidad, alta capacidad calórica, bajo punto de fluidez, estabilidad térmica y química, baja presión de  vapor, etc.

Cuando no esta sujeto a contaminación, como con humedad, aire, material de proceso, o calentamiento excesivo sobre su limite de temperatura, Sentinel’s SENTI-THERM™ puede dar años de servicio sin cambios significativos físicos o químicos.

Grado de Viscosidad ISO					46					ASTM D-2422

Grado de Viscosidad SAE					20					SAE     J-   300

Viscosidad  cSt @100°C				             8.3					ASTM D-  445

@  40°C				           47.1

Índice de Viscosidad				            152					ASTM D-2270

Punto de Fluidez °C (°F), Máximo			       -40 (-40)					ASTM D-    97

Punto de Llama °C (°F), C.O.C.			      243 (470)					ASTM D-    92

Secuencia de Espuma I, II, III			           Nil					ASTM D-  892

Demulsibilidad 54.4°C (130°F)			    40/40/0 (15)					ASTM D-1401

Corrosión al Cobre, 121°C (250°F)			          1a						ASTM D-  130

3 hrs

Residuo Conradson de Carbón %			         .02						ASTM D-  189

Temperatura de Auto ignición °C (°F)		       400/750					ASTM D-2155

Apariencia					Liquido Ámbar Claro

PIN #												08201

ISO33

+

| PROPIERDAD | TEMPERATURA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15°C (59°F) | 38°C (100°F) | 260°C (500°F) | 316°C (600°F) |
| Conductividad Térmica, W/m K (BTU/hr. °F. ft) | 0.142 (0.082) | 0.141 (0.082) | 0.130 (0.075) | 0.127 (0.073) |
| Capacidad Calórica, kJ/kg K (BTU/lb. °F) | 1.89 (0.45) | 1.96 (0.47) | 2.69 (0.64) | 2.88 (0.69) |
| Presión de Vapor Presión, kPa (psia) | 0.00 (0.00) | 0.00 (0.00) | 3.78 (0.55) | 15.32 (2.20) |
| Densidad, kg/L (lb/ft³) | 0.867 (54.1) | 0.852 (53.2) | 0.715 (44.7) | 0.681 (42.5) |

# Text boxes

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

SENTI-THERM™

FLUIDO PARA TRANSFERENCIA DE CALOR ALTA TEMPERATURA

HIGH TEMPERATURE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS TIPICAS

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

SENTI-THERM™

FLUIDO PARA TRANSFERENCIA DE CALOR ALTA TEMPERATURA

HIGH TEMPERATURE

INFORMACION  ADICIONAL

DATOS TERMICOS

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL